# 3. wyszczególnienie zawartości

1. strona TYTUŁOWA	1

2. Załączniki	2

Uprawnienia projektantów	2

Oświadczenie projektantów	6

3. wyszczególnienie zawartości	8

Spis rysunków:	9

4. opis techniczny	10

4.1. podstawa opracowania	10

4.2. przedmiot opracowania	12

4.3. zakres opracowania	12

5. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH	12

5.1. zASILANIE gniazd komputerowych	12

5.2. zASILANIE KLIMATYZACJI	13

5.3. PROWADZENIE INSTALACJI W BUDYNKU	13

5.4. Instalacja okablowania strukturalnego	13

6. UWAGI KOŃCOWE.	16

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.	17

  - Spis rysunków:

|  | Plan instalacji elektrycznych i słaboprądowych – poziom piwnicy | E814/1-01 |
| --- | --- | --- |
|  | Plan instalacji elektrycznych i słaboprądowych – poziom parteru | E814/1-02 |
|  | Plan instalacji elektrycznych i słaboprądowych – poziom 1 piętra | E814/1-03 |
|  | Plan instalacji elektrycznych i słaboprądowych – poziom 2 piętra | E814/1-04 |
|  | Plan instalacji elektrycznych i słaboprądowych – poziom 3 piętra | E814/1-05 |

# 4. opis techniczny

## 4.1. podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

- - Zlecenia biura architektonicznego

- - Podkładów architektonicznych budynku

- - Wytycznych projektantów innych branż

- - Uzgodnień z biurem architektonicznym.

- - Uzgodnień z Inwestorem.

- - Oraz aktualne normy, przepisy i opracowania

- przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                                (Dz. Ustaw nr 75/2002 poz.690 z późniejszymi zmianami),

- Normy:

| PN-EN 60439-3:2004 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane – Rozdzielnice tablicowe. |
| --- | --- |
| PN-HD 60364-4-41:2009 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym |
| PN-HD 60364-7-703:2007 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny |
| PN-IEC 60050-826:2007 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Instalacje elektryczne |
| PN-IEC 60364-1:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe |
| PN-HD 60364-4-41:2009 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym |
| PN-IEC 60364-4-42:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. |
| PN-IEC 60364-4-43:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. |
| PN-IEC 60364-4-45:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. |
| PN-HD 60364-4-443:2006 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi |
| PN-IEC 60364-4-473:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym |
| PN-IEC 60364-4-482:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa |
| PN-HD 60364-5-51:2006 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne |
| PN-IEC 60364-5-53:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza |
| PN-HD 60364-5-54:2007 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych |
| PN-IEC 60364-5-56:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa |
| PN-IEC 60364-5-523:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów |
| PN-IEC 60364-5-537:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia |
| PN-IEC 60364-5-534 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Urządzenia do ochrony przed przepięciami |
| PN-HD 60364-7-704:2007 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki |
| PN-IEC 60364-5-52:2002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie |
| PN-EN 50310:2007 | Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym |
| PN-EN 61140:2005 | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń |
| PN-EN 61140:2005/A1:2008 | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń |
| PN-EN 60529:2003 | Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP) |
| PN-EN 60446:2004 | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczenie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi |
| PN-EN 12464-1:2004 | Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we wnętrzach. |
| PN-EN 12665:2008 | Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia. |
| PN-EN 62386:2009 | Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI) |
| PN-92/N-01255 | Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. |
| PN-92/N-01256.02 | Znaki bezpieczeństwa – ewakuacja. |
| PN-ISO 3864-1 | Symbole graficzne – barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa część 1 |
| PN-EN 50172 | Światło i oświetlenie – pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych |
| PN-EN 13032-3 | Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. |
| PN-EN 62034 | Samoczynne systemu testowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z baterii. |
| PN-N-01256-5 | Znaki bezpieczeństwa – zasady umieszczenia znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. |
| PN-EN 1838:2005 | Zastosowania oświetlenia – oświetlenie awaryjne. |
|  | ROZDZIELNICE I STEROWNICE NISKONAPIĘCIOWE |
| PN-EN 60439-3:2004 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane – Rozdzielnice tablicowe. |
|  | CZYNNOŚĆI ODBIOROWE |
| PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 | Ocena zgodności – Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Wymagania ogólne |
| PN-ISO 10209-1 | Dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia |
| PN-E-01002:1997 | Słownik terminologiczny elektryki – Kable i przewody |
| PN-E-90050:1987 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Ogólne wymagania i badania |
| PN-E-90060:1987 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe -- Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie |
| PN-EN 60255-5:2005 | Przekaźniki energoelektryczne. Koordynacja izolacji przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych - Wymagania i badania |
| PN-EN 60335-2-80:2007 | Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania szczegółowe dotyczące wentylatorów |

## 4.2. przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i słaboprądowych w modernizowanym budynku „A” POWNFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej.

## 4.3. zakres opracowania

W  zakres opracowania wchodzą:

- tablice piętrowe,

- instalacja elektryczna zasilania gniazd dedykowanych w zakresie korytarzy,

- instalacja elektryczna zasilania klimatyzatorów w pom. UPS i serwerowni,

- rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego w zakresie korytarzy

# 5. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

## 5.1. zASILANIE gniazd komputerowych

W budynku „A” projektuje się dodatkowe gniazda komputerowe w zestawach ZPK wraz z gniazdami okablowania strukturalnego montowane na korytarzach każdej kondygnacji. Przewidziano po 4 zestawy ZPK na każdej kondygnacji budynku „A”. Gniazda projektuje się zasilić, zgodnie z planami instalacji, z istniejących lokalnych rozdzielnic piętrowych zasilanych z rozdzielnicy komputerowej poprzez UPS. Instalacje do gniazd prowadzić należy w listwach naściennych z poziomu stropów podwieszanych. Od rozdzielnic do gniazd instalacje układać należy na istniejących trasach koryt kablowych w przestrzeni sufitów podwieszanych.

Instalacja zasilania gniazd komputerowych będzie wykonana przewodami kabelkowymi  typu YDY z izolacją na napięcie 750V, prowadzona na korytkach kablowych i w rurkach osłonowych z PCV, w pomieszczeniach w kanałach naściennych.

Cała instalacja będzie wykonana przewodami typu YDY z izolacją na napięcie 750V

## 5.2. zASILANIE KLIMATYZACJI

Dla potrzeb klimatyzacji pomieszczenia UPS i serwerowni projektuje się przepięcie obwodów zasilających z dotychczasowych rozdzielnic odbiorczych do rozdzielnic gwarantowanego zasilania z UPS. W pomieszczeniu UPS klimatyzator dotychczas zasilany z rozdzielnicy RP zasilony zostanie z rozdzielnicy gniazd komputerowych RK1. W pomieszczeniu serwerowni klimatyzatory dotychczas zasilane z rozdzielnicy R3.1 zasilone zostaną z rozdzielnicy gniazd komputerowych RK3.1.

## 5.3. PROWADZENIE INSTALACJI W BUDYNKU

Podczas układania kabli i przewodów należy zachować odpowiednie odległości pomiędzy instalacją elektryczną a instalacją słaboprądową (należy zachować odległości zalecane przez producenta kabli i przewodów). Projektowane linie kablowe układać należy na korytkach kablowych, skoordynowanych z innymi branżami. Wszystkie przejścia tras kablowych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć, poprzez uszczelnienie odpowiednią masą ognioodporną o wytrzymałości ogniowej równej wytrzymałości ściany oddzielenia przeciwpożarowego.

Układając instalacje odbiorcze należy pamiętać o prawidłowych odległościach od instalacji słaboprądowej i inst. wodno-kanalizacyjnych.

## 5.4. Instalacja okablowania strukturalnego

Sieć okablowania strukturalnego składa się z instalacji logicznej oraz instalacji telefonicznej Zarówno instalacja logiczna, jak i telefoniczna zaprojektowana jest w ten sposób, że w każdej chwili dowolna linia sieci logicznej może pełnić funkcję sieci telefonicznej i odwrotnie.

W zakresie instalacji okablowania strukturalnego w budynku „A” wchodzi rozbudowa budynkowego punktu dystrybucyjnego o dodatkowe 2 panele rozdzielcze oraz wykonanie okablowania poziomego od punktu dystrybucyjnego do gniazd logicznych montowanych w zestawach ZPK na korytarzach budynku.

Sposób prowadzenia kabli komputerowych skrętka 4-parowa FTP:

Przed rozpoczęciem prac należy określić najlepsze trasy przebiegów kablowych.

Następnie należy przygotować schematy okablowania numerując poszczególne kable.

Potem trzeba stwierdzić, które punkty są niebezpieczne ze względu na ostre rogi, czy punkty załamań kabla.

Instalację należy rozpocząć od odcinków najdalszych. Przy przeciąganiu kabla nie należy go przeciążyć. Przed rozpoczęciem instalacji odcinka należy kabel oznaczyć zgodnie z poprzednio przygotowanym schematem.

W trakcie instalacji należy przestrzegać minimalnego promienia zgięcia kabla (nie załamywać kabla!!!), oraz unikać miejsc gdzie mogą nastąpić zakłócenia. Kable w trakcie i po instalacji nie powinny być naciągnięte – należy pamiętać, aby je odpowiednio przymocować w odcinkach pionowych. Linie elektryczne powinny krzyżować się z liniami teletechnicznymi pod kątem 90 stopni.

Należy zachować max odległość od szafy dystrybucyjnej do gniazda, nie powinna ona przekroczyć 90m.

Unikanie zakłóceń

- Kable TP powinny być oddzielone od kabli elektrycznych. Należy albo wyznaczyć różne ich przebiegi albo zachować zalecaną minimalną odległość między nimi.

- Kable TP powinny znajdować przynajmniej w odległości 20 cm od jarzeniówek, gdy są one uziemione lub 40 cm, gdy nie są.

- Aczkolwiek zaleca się utrzymanie minimalnej odległości 1 m od urządzeń zasilanych z sieci elektrycznej takich jak kopiarki, ekspresy do kawy itp. zakłócenia elektromagnetyczne od takich urządzeń zazwyczaj nie są problemem.

- Zakłócenia mogą się pojawić, gdy kable TP są montowane w pobliżu urządzeń emitujących fale radiowe, takich jak anteny nadawcze, radary itp.

Zalecenia instalacyjne

- Minimalna odległość od linii elektrycznej dla kabla UTP wynosi 127mm (dla linii przesyłających do 5kVA).

- W szachcie elektrycznym kable elektryczne i komputerowe umieścić należy w osobnych wydzielonych częściach szachtu .

- Minimalny promień zgięcia dla kabla UTP/FTP wynosi 80mm.

- Kabel ze szpuli powinien być wyciągany przez jedną osobę z siłą nie większą niż 10 kg .

- Kabla nie należy odcinać ze szpuli jak najdłużej, co pozwala unikać nadmiernego skręcania i załamywania kabla.

- Kable biegnące obok siebie można ze sobą związać, jednak niezbyt mocno.

- Od strony szafy należy pozostawić co najmniej 3 m kabla, od strony gniazdek – 30-50cm.

Po zakończeniu robót należy opracować dokumentację powykonawczą i wykonać pomiary.

Każdy kanał transmisyjny okablowania strukturalnego poziomego powinien zostać odpowiednio przetestowany. Testy okablowania gwarantują poprawność funkcjonowania okablowania oraz są elementem potrzebnym do uzyskania gwarancji na system okablowania strukturalnego.

Pierwszy etap testów polega na wykonaniu testów statycznych. Należą do nich pomiary ciągłości połączeń, sprawdzenie prawidłowości rozszycia żył po obu stronach kabli i prawidłowości rozszycia żył w ramach poszczególnych par przewodów.

Drugi etap testów to pomiary dynamiczne w paśmie 100MHz, gdzie dla każdego kanału transmisyjnego pomierzone zostaną :

- impedancja falowa,

- tłumienność kanału,

- wartość przesłuchu zbliżonego NEXT,

- długość kabla.

# 6. UWAGI KOŃCOWE.

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V. Instalacje elektryczne w zakresie nie sprzecznym z istniejącymi normami i przepisami.

Po zakończeniu robót należy wykonać sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracować dokumentację powykonawczą i instrukcję eksploatacji .

Sprawdzenie odbiorcze instalacji należy wykonać w oparciu o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V. Instalacje elektryczne oraz normę PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

W skład badań pomontażowych m.in. wchodzą:

- oględziny

- badanie skuteczności szybkiego wyłączenia na podstawie pomierzonej rezystancji pętli zwarcia

- badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

- badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidłowości połączeń, dokręcenie styków)

- sprawdzenie ciągłości uziemionych przewodów ochronnych

- dokonanie pomiarów prądu upływowego dla instalacji UPS.

- sprawdzenie poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych

- badanie natężenia oświetlenia.

# 7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

(do planu „bioz”]

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z 23/06/2003r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) „w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” - § 2 pkt. 3

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY „A” POW NFZ

Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 148; działka nr 378/5

- Inwestor:

Pomorski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Podwale Staromiejskie 69

Gdańsk

Jednostka projektowa:

PROJ-JACK Jacek Andrzejczak

ul. ul. Miętowa 3G/04

81-589 Gdynia

Gdynia, styczeń 2010r

  - Zakres robót oraz kolejność realizacji:

  - Oględziny istniejącego terenu;

  - Wytyczenie, skoordynowanie z innymi branżami i ułożenie tras koryt kablowych;

  - Ułożenie kabli i przewodów 0,4kV na odcinkach podanych w projekcie;

  - Montaż osprzętu elektrycznego;

  - Sprawdzenie i wykonanie niezbędnych pomiarów obwodów instalacji elektrycznych;

  - Podłączenie kabli i przewodów w stanie beznapięciowym do zamontowanych rozdzielnic 0,4kV;

  - Pomiary skuteczności ochrony od porażeń;

  - Po zakończeniu robót wykonać dokumentację powykonawczą oraz szkolenie personelu Użytkownika.

  - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

| Skala zagrożenia | Rodzaj zagrożenia | Miejsce | Czas wystąpienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Niska | upadek z konstrukcji stelażowych lub z podnośników | Na trasie kabli, w miejscu montażu urządzeń elektrycznych | Od rozpoczęcia prac montażowych na wysokościach do czasu ich zakończenia |
| Wysoka | Porażenie prądem o napięciu 0,4kV | Na trasie kabli, Przy montażu rozdzielnic 0,4kV | Montaż i podłączanie instalacji elektryczn., podczas wykonywania pomiarów. |

  - Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

  - Należy poinformować pracowników wykonujących trasy kablowe o istniejących już instalacjach, aby w miejscu ich występowania prace wykonywać ze szczególną ostrożnością.

  - Przed przystąpieniem do budowy należy poinformować pracowników o zagrożeniu porażeniem. Miejsce pracy odpowiednio przygotować zgodnie z wydanym poleceniem na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz z omówieniem sposobu wykonywania robót.

  - Układanie kabli będzie wykonywane w stanie beznapięciowym, a miejsce pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz ze sposobem wykonywania robót.

  - Podłączenie kabla do istniejącej sieci będzie wykonywane w stanie beznapięciowym, a miejsce pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz ze sposobem wykonywania robót.

  - Niezbędne pomiary instalacji elektrycznej będą wykonywane w stanie beznapięciowym, a miejsce pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz ze sposobem wykonywania robót.

  - Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

  - Pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne powinni być przeszkoleni i posiadać odpowiednie uprawnienia oraz wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami.

  - Teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego.

  - Robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności.

  - Bezpieczną i sprawną komunikację zapewnia droga wewnętrzna w pobliżu której będą wykonywane prace.

  - Prowadzenie kabla oraz jego podpięcie wykonywać przy wyłączonym napięciu.

  - Pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów.

  - Dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom stosowne do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „planu bioz”. Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z Inwestorem.